## Guía de uso
1. Las pestañas Medidas Equipos Gen Calor/Gen Frío deben servir para imprimir en PDF una hoja por equipo sobre el que se realizan medidas
2. La Pestaña datos e inventario contiene la relación de equipos y la información de la empresa mantenedora y los datos del cliente
3. El registro de consumos, tiene la finalidad de registrar los consumos en instalaciones de más de 70 kW conforme a lo indicado en la IT 3.4.4. del RITE
4. La pestaña informe de Resultados de Programa permite escribir los resultados más relevantes, así como las recomendaciones de eficiencia energética que contempla el RITE.
5. Las celdas tienen un sombreado diferente que indica el método de introducción de datos
Los datos se obtienen automáticamente, está formulada la celda
Los datos se obtienen mediante el uso de listas desplegables
Los datos se introducen mediante el uso del teclado
Zona para escribir en la portada o en el informe de resultados
6. Para ampliar el espacio a escribir, en las tablas, por necesidad de más filas, se debe seleccionar toda la fila, copiar, e insertar las celdas copiadas para evitar la pérdida de la correlación de las fórmulas
7. En las pestañas Mant. Gen Calor, Mant. Gen Frío y Mant. Solar térmica hay plantilla para confeccionar el listado de operaciones de mantenimiento. La periodiciad se debe seleccionar conforme al RITE, y podéis encontrar una guía en la pestaña "Periodicidades máximas".

## Portada
LOGO EMPRESA INSTALADORA/MANTENEDORA RITE
Empresa asociada a
NOMBRE EMPRESA MANTENEDORA
Nº DE REGISTRO EMPRESA MANTENEDORA HABILITADA
NOMBRE CLIENTE TITULAR DE LA INSTALACIÓN
Dirección de la instalación
Sello empresa mantenedora
Nombre y apellidos del responsable

## Periodiciadades máximas
LOGO EMPRESA INSTALADORA/MANTENEDORA RITE
Empresa asociada a
Operaciones de mantenimiento y periodicidad |  |  | MENOS DE 70 kW |  | MÁS DE 70 kW
Instalaciones de combustión |  |  | Viviendas | Otros usos
1. Revisión de aparatos exclusivos para producción de ACS de menos de 24,4 Kw |  |  | 5 años | 2 años | NO APLICA
2. Revisión de aparatos exclusivos para ACS de potencia entre 24,4 y 70 kW |  |  | 2 años | Anual | NO APLICA
3. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas |  |  | 2 años1/ Anual | Anual 1 | 2 veces al año 3
4. Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea |  |  | 2 años1/ Anual | Anual 1 | 2 veces al año 3
5. Limpieza, si procede, del quemador de la caldera |  |  | 2 años1/ Anual | Anual 1 | mensual
6. Revisión del vaso de expansión. |  |  | 2 años1/ Anual | Anual 1 | mensual
7. Revisión de los sistemas de tratamiento de agua |  |  | 2 años1/ Anual | Anual 1 | mensual
8. Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera. |  |  | 2 años1/ Anual | Anual 1 | mensual
9. Comprobación de niveles de agua en circuitos |  |  | 2 años1/ Anual | Anual 1 | mensual
10. Comprobación de tarado de elemntos de seguridad |  |  | 2 años1/ Anual | Anual 1 | mensual
11. Revisión y limpieza de filtros de agua |  |  | 2 años1/ Anual | Anual 1 | 2 veces al año 3
12. Revisión del sistema de preparación de ACS (limpieza de depósitos, purga, etc) |  |  | 2 años1/ Anual | Anual 1 | mensual
13. Revisión del aislamiento térmico, sobre todo en las partes a la intemperie |  |  | 2 años1/ Anual | Anual 1 | Anual
14. Revisión del sistema de control automático. |  |  | 2 años1/ Anual | Anual 1 | 2 veces al año 3
15. Para calentadores atmosféricos, comprobaciones de los requisitos de ventilación de la UNE 60670-6 |  |  | 5 años / 2 años 2 | 2 años / Anual 2 | NO APLICA
16. Revisión general de calderas de gas o gasóleo |  |  | 2 años para gas/ Anual otros combustibles | Anual | Anual
17. Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías |  |  | Anual | Anual | Anual
18. Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación. |  |  | Anual | Anual | 2 veces al año 3
19. Comprobación del estado de almacenamiento de biocombustible sólido. |  |  | Anual | Anual | Semanalmente 4
20. Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de biocombustibles sólido |  |  | Anual | Anual | 2 veces al año 3
21. Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustible sólido |  |  | Anual | Anual | mensual
22. Control visual de la caldera de biomasa. |  |  | Anual | Anual | Semanalmente 4
23. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas y conductos de humos y chimeneas en calderas de biomasa. |  |  | Anual | Anual | Mensualmente
24. Revisión de los elementos de seguridad de las instalaciones de bioamasa |  |  | Anual | Anual | Mensualmente
Operaciones de mantenimiento y periodicidad |  |  | MENOS DE 70 kW |  | MÁS DE 70 kW
Instalaciones frigoríficas o que emplean un circuito frigorífico |  |  | Viviendas | Otros usos
1. Limpieza de los evaporadores |  |  | 4 años/ 2 años 5 | 2 años/ anual 5 | Anual
2. Limpieza de los condensadores |  |  | 4 años/ 2 años 5 | 2 años/ anual 5 | Anual
3. Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración |  |  | 4 años/ 2 años 5 | 2 años/ anual 5 | 2 veces al año 3
4. Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos |  |  | 4 años/ 2 años 5 | 2 años/ anual 5 | Mensualmente
5. Revisión y limpieza de filtros de aire |  |  | 4 años/ 2 años 5 | 2 años/ anual 5 | Mensualmente
6. Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo |  |  | 4 años/ 2 años 5 | 2 años/ anual 5 | Mensualmente
7. Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor. |  |  | 4 años/ 2 años 5 | 2 años/ anual 5 | 2 veces al año 3
8. Revisión de unidades terminales agua-aire |  |  | 4 años/ 2 años 5 | 2 años/ anual 5 | 2 veces al año 3
9. Revisión de unidades terminales de distribución de aire |  |  | 4 años/ 2 años 5 | 2 años/ anual 5 | 2 veces al año 3
10. Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire |  |  | 4 años/ 2 años 5 | 2 años/ anual 5 | Anual
11. Revisión de equipos autónomos |  |  | 4 años/ 2 años 5 | 2 años/ anual 5 | 2 veces al año 3
12. Revisión de baterías de intercambio térmico |  |  | 4 años/ 2 años 5 | 2 años/ anual 5 | Anual
13. Revisión de bombas y ventiladores |  |  | 4 años/ 2 años 5 | 2 años/ anual 5 | Mensualmente
14. Revisión de la red de conductos según la norma UNE 100012 |  |  | 4 años/ 2 años 5 | 2 años/ anual 5 | Anual
15. Revisión de la calidad ambiental según criterios de la norma UNE 171330 |  |  | 4 años/ 2 años 5 | 2 años/ anual 5 | Anual
Operaciones de mantenimiento y periodicidad |  |  | MENOS DE 70 kW |  | MÁS DE 70 kW
Instalaciones solares térmicas |  |  | Viviendas | Otros usos
1. Revisión del estado de captadores solares (limpieza, estado de cristales, juntas, absorbedor, carcasa y conexiones), su estructura y apoyos. |  |  | Anual / Semestral 6 | Anual / Semestral 6 | 2 veces al año 7
2. Adopción de medidas contra el sobrecalentamiento (tapado, vaciado de captadores, etc) |  |  | Anual / Semestral 6 | Anual / Semestral 6 | 2 veces al año 3
3. Purgado del campo de captación |  |  | Anual / Semestral 6 | Anual / Semestral 6 | 2 veces al año 3
4. Verificación del estado de la mezcla de anticongelante (pH, grado de protección anitheladas) y actuación del sistema de llenado. |  |  | Anual / Semestral 6 | Anual / Semestral 6 | Anual
5. Revisión del sistema de intercambio (limpieza) |  |  | Anual / Semestral 6 | Anual / Semestral 6 | Anual
NOTAS
1 | Para calderas murales de gas de hasta 70 kW de potencia
2 | En función de la potencia del calentador. Para potencias superiores a 24,4 kW se escoge la periodiciad mayor (cada menos tiempo)
3 | 2 veces al año: al inicio de la temporada de uso y otra a mitad de temporada, siempre con mínimo dos meses de diferencia.
4 | Puede ser ejecutada por el usuario previa formación de la empresa mantenedora
5 | En función de la potencia del equipo. Para potencias superiores a 12 kW se escoge la periodicidad mayor (cada menos tiempo)
6 | En función de la potencia del equipo. Para potencias superiores a 14 kW se escoge la periodicidad mayor (cada menos tiempo)
7 | Puede realizarse por el propio usuario con el asesoramiento de la empresa mantenedora

## Datos e inventario
LOGO EMPRESA INSTALADORA/MANTENEDORA RITE
Empresa asociada a:
DATOS DEL CLIENTE
Nombre y apellidos o Razón social | [9 empty] | CIF/NIF
Domicilio del cliente |  | Tipo de vía |  |  |  | Nombre de vía |  |  |  |  | Nº
Población | [5 empty] | CP |  | Provincia
Teléfono de contacto |  |  |  |  | Correo electrónico
Dirección de la instalación |  |  | Tipo de vía |  |  |  | Nombre de vía
Nº | CP |  | Población | [5 empty] | Provincia
Nº de Registro de la instalación en el Órgano Competente de: | [9 empty] | CC.AA.
DATOS DE LA EMPRESA MANTENEDORA
Nombre y apellidos o Razón social | [9 empty] | CIF/NIF
Domicilio social |  | Tipo de vía |  |  |  | Nombre de vía |  |  |  |  | Nº
Población | [5 empty] | CP |  | Provincia
Nº de registro empresa habilitada en Instalaciones Térmicas
Teléfono de contacto |  |  |  |  | Teléfono de averías/urgencias
Correo electrónico
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO (si procede)
Nombre |  | Apellidos | [6 empty] | DNI
Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico |  |  |  |  | Trabaja para
Colegio profesional (si procede) | [8 empty] | Nº colegiado
DATOS DE INVENTARIO DE EQUIPOS
ID EQUIPO | SERVICIO |  | POTENCIA TÉRMICA (kW) |  |  | MARCA |  |  | MODELO |  |  | ENERGÍA

## Mant. Gen calor
LOGO EMPRESA INSTALADORA/MANTENEDORA RITE
Empresa asociada a:
Operaciones de mantenimiento generadores de calor | [6 empty] | Fecha
Potencia total generadores de calor (kW) |  |  | 0 | TIPO DE EDIFICIO |  | Viviendas
Operación a realizar |  |  | Periodiciad | Estado | Observaciones
1a. Revisión aparatos exclusivos ACS de potencia inferior a 24,4 kW.
1b. Revisión aparatos exclusivos ACS de potencia superior a 24,4 kW y menor de 70 kW.
1c. Para calentadores atmosféricos comprobar que se cumplen los requisitos de ventilación de la norma UNE 60670-6
2. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas.
3. Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea.
4. Limpieza, si procede, del quemador de la caldera
5. Revisión del vaso de expansión
6. Revisión de los sistemas de tratamiento de agua
7. Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera
8. Comprobación de niveles de agua en circuitos
9. Comprobación de tarado de elementos de seguridad.
10. Revisión y limpieza de filtros de agua
11. Revisión del sistema de preparación de ACS (limpieza de depósitos, purga, etc)
12. Revisión del estado del aislamiento térmico.
13. Revisión del sistema de control automático
14. Comprobación del material refractario
15. Revisión general de calderas de gas o gasóleo
16. Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías
17. Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación.
18. Comprobación del estado de almacenamiento de biocombustible sólido.
19. Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de biocombustibles sólido
20. Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustible sólido
21. Control visual de la caldera de biomasa.
22. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas y conductos de humos y chimeneas en calderas de biomasa.
23. Revisión de los elementos de seguridad de las instalaciones de bioamasa
Nombre y apellidos
Nº de carnet RITE

## Mant. Gen Frío
LOGO EMPRESA INSTALADORA/MANTENEDORA RITE
Empresa asociada a:
Operaciones de mantenimiento generadores de frío | [6 empty] | Fecha
Potencia total generadores de frío (kW) |  |  | 0 | TIPO DE EDIFICIO |  | Viviendas
Medida a realizar |  |  | Periodiciad | Estado | Observaciones
1. Limpieza de los evaporadores
2. Limpieza de los condensadores
3. Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración
4. Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos
5. Revisión y limpieza de filtros de aire
6. Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo
7. Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor.
8. Revisión de unidades terminales agua-aire
9. Revisión de unidades terminales de distribución de aire
10. Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire
11. Revisión de equipos autónomos
12. Revisión de baterías de intercambio térmico
13. Revisión de bombas y ventiladores
14. Revisión de la red de conductos según la norma UNE 100012
15. Revisión de la calidad ambiental según criterios de la norma UNE 171330
Nombre y apellidos
Nº de carnet RITE
Nº certificado manipulador gases fluorados

## Mant. Solar térmica
LOGO EMPRESA INSTALADORA/MANTENEDORA RITE
Empresa asociada a:
Operaciones de mantenimiento: solar térmica | [6 empty] | Fecha
Potencia total instalación solar térmica |  |  | 0 | TIPO DE EDIFICIO |  | Viviendas
Medida a realizar |  |  | Periodiciad | Estado | Observaciones
1. Revisión del estado de captadores solares (limpieza, estado de cristales, juntas, absorbedor, carcasa y conexiones), su estructura y apoyos.
2. Adopción de medidas contra el sobrecalentamiento (tapado, vaciado de captadores, etc)
3. Purgado del campo de captación
4. Verificación del estado de la mezcla de anticongelante (pH, grado de protección anitheladas) y actuación del sistema de llenado.
5. Revisión del sistema de intercambio (limpieza)
Nombre y apellidos
Nº de carnet RITE

## Medidas Equipos Gen calor
LOGO EMPRESA INSTALADORA/MANTENEDORA RITE
Empresa asociada a:
Medidas Generadores Calor | [5 empty] | Fecha
ID EQUIPO |  | Potencia (kW) | SELECCIONE EQUIPO
Medida a realizar |  |  | Periodiciad | Valor | Observaciones
1a. Temperatura del fluido calorportador a la entrada del generador (ºC) |  |  | -
1b. Temperatura del fluido calorportador a la salida del generador (ºC) |  |  | -
1c. Presión del fluido calorporatador a la entrada del generador (bar) |  |  | -
1d. Presión del fluido calorporatador a la salida del generador (bar) |  |  | -
2. Temperatura del local o sala de máquinas donde se encuentra el equipo (ºC) |  |  | -
3. Temperatura de los gases de combustión (ºC) |  |  | -
4a. CO2 de los productos de la combustión (%) |  |  | -
4a. CO de los productos de la combustión (ppm) |  |  | -
5a. Opacidad de los humos (comb. Sólidos y líquidos) |  |  | -
5b. Contenido de partículas sólidas humos (comb. Sólidos) |  |  | -
6. Tiro en la caja de humos (mbar) |  |  | -
Nombre y apellidos
Nº de carnet RITE

## Medidas Equipos Gen frío
LOGO EMPRESA INSTALADORA/MANTENEDORA RITE
Empresa asociada a:
Medidas Generadores Frío | [6 empty] | Fecha
ID EQUIPO |  | Potencia (kW) | SELECCIONE EQUIPO | Refrigerante |  | Carga (kg)
Medida a realizar |  |  | Periodiciad |  | Valor | Observaciones
1a. Temperatura del fluido exterior a la entrada del evaporador (ºC) |  |  | -
1b. Temperatura del fluido exterior a la salida del evaporador (ºC) |  |  | -
2a. Temperatura del fluido exterior a la entrada del condensador (ºC) |  |  | -
2b. Temperatura del fluido exterior a la salida del condensador (ºC) |  |  | -
3. Caída de presión en el evaporador en plantas enfriadas por agua (mbar) |  |  | -
4. Caída de presión en el condensador en plantas enfriadas por agua (mbar) |  |  | -
5a. Temperatura de evaporación (ºC) |  |  | -
5b. Presión de evaporación (bar) |  |  | -
6a. Temperatura de condensación (ºC) |  |  | -
6b. Presión de condensación (bar) |  |  | -
7. Potencia eléctrica absorbida (W) |  |  | -
8. Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima (%) |  |  | -
9. EER instantáneo |  |  | -
10. Caudal de agua en el evaporador (m3/s) |  |  | -
11. Caudal de agua en el condensador (m3/s) |  |  | -
Nombre y apellidos
Nº de carnet RITE
Nº certificado manipulador gases fluorados

## Registro de consumos
LOGO EMPRESA INSTALADORA/MANTENEDORA RITE
Empresa asociada a:
REGISTRO DE CONSUMOS | [8 empty] | Fecha
| Servicio | Potencia (kW) | Producción térmica (kWh /ud tiempo) |  | Producción de ACS (m3/ud tiempo) | Producción renovable (kWh/ud tiempo) | Consumo energético combustible (kg;m3(N);l/ud de tiempo) | Consumo electricidad (kWh/ud tiempo) | Consumo de agua (m3/ud tiempo) | Unidad de tiempo del registro
0
0
0
0
0
PRODUCCIÓN RENOVABLE
| Tipo de producción renovable | Producción térmica renovable (kWh/año) |  | Producción eléctrica renovable (kWh/año) |  | Producción de ACS (m3/año) | ¿Cumple CTE DB HE4?

## INFORME DE MANTENIMIENTO
LOGO EMPRESA INSTALADORA/MANTENEDORA RITE
Empresa asociada a
Fecha
INFORME DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO
LISTADO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS A SUBSANAR
| Sello empresa mantenedora |  | Firma/sello Cliente
Nombre y apellidos
Nº Carnet RITE

## INFORME DE RESULTADOS PROGRAMA
LOGO EMPRESA INSTALADORA/MANTENEDORA RITE
Empresa asociada a
Fecha
INFORME DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
LISTADO DE MEJORAS/PROPUESTAS PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA
| Sello empresa mantenedora |  | Firma/sello Cliente
Nombre y apellidos
Nº Carnet RITE

## auxiliar (hidden)
ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONAIF
Tipo de vía | Provincias | CCAA | Trabaja para | SERVICO | ENERGÍA | Unidad de tiempo | Tipo de producción renovable | CTE | Tipo de edificio
Calle | Albacete | Andalucía | Empresa mantenedora | Prod ACS (combustión) | GAS NATURAL | mensual | Cogeneración | Sí | Viviendas
Avenida | Alicante/Alacant | Aragón | Plantilla del cliente | Prod ACS (ciclo frigorifíco) | GLP | bimensual | Aprovechamiento de energías residuales | No | Otros usos
Paseo | Almería | Principado de Asturias |  | Calefacción | GASÓLEO | trimestral | Energía solar térmica
Callejón | Araba/Álava | Cantabria |  | Climatización frío | BIOMASA | cuatrimestral | Producción de ACS mediante otra energía renovable
Carrera | Asturias | Castilla-La Mancha |  | Climatización calor | ELECTRICIDAD | semestral
Paseo | Ávila | Castilla y León |  | Prod Renovable: Solar térmica | RENOVABLE | anual
Travesía | Badajoz | Cataluña |  | Prod Renovable: AEROTERMIA ACS | CARBÓN
| Balears, Illes | Extremadura |  | Calefacción y ACS
| Barcelona | Galicia |  | Climatización frio/calor | Periodicidad mantenimiento cal |  |  | Periodicidad mantenimiento frío
| Bizkaia | Islas Baleares |  |  | Cada 5 años |  |  | Cada 4 años
| Burgos | Islas Canarias |  |  | Cada 2 años |  |  | Cada 2 años
| Cáceres | La Rioja |  | Estado | Cada año |  |  | Cada año
| Cádiz | Comunidad de Madrid |  | Ejecutado | 1 vez por temporada |  |  | 1 vez por temporada
| Cantabria | Murcia |  | No ejecutado | 2 veces al año (inicio y mitad de temporada) |  |  | 2 veces al año (inicio y mitad de temporada)
| Castellón/Castelló | Comunidad Foral de Navarra |  | No corresponde | 1 vez por semana |  |  | 1 vez por semana
| Ciudad Real | País Vasco |  | Ejecutado con observaciones | No aplica |  |  | No aplica
| Córdoba | Comunidad Valenciana |  |  | Mensualmente |  |  | Mensualmente
| Coruña, A | Ceuta |  |  | Semestralmente |  |  | Semestralmente
| Cuenca | Melilla
| Gipuzkoa | [6 empty] | Periodicidad mantenimiento solar térmica
| Girona | [6 empty] | Anual
| Granada | [6 empty] | Semestral
| Guadalajara | [6 empty] | 1 vez por temporada
| Huelva | [6 empty] | 2 veces al año (inicio y mitad de temporada)
| Huesca |  | ELABORADO POR CONAIF
Jaén
León
Lleida
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Ourense
Palencia
Palmas, Las
Pontevedra
Rioja, La
Salamanca
Santa Cruz de Tenerife
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia/València
Valladolid
Zamora
Zaragoza
Ceuta
Melilla